## Hoja2
Etiquetas de fila | Cuenta de PROYECTO O DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | Suma de $ Valoración de los trabajos (materiales + Mano de obra) | Suma de Clientes | Suma de Energía kW-h (por desconexión)} | Suma de USD energia (por desconexión)
CNEL BOLIVAR | 9 | 87777.84 | 30198 | 15920 | 1432.8
CNEL EL ORO | 17 | 63637.59 | 140685 | 389400 | 35046
CNEL ESMERALDAS | 6 | 1184067.59 | 37385 | 77970 | 7017.3
CNEL GUAYAQUIL | 3 | 15250 | 450 | 1752 | 157.68
CNEL GUAYAS LOS RIOS | 17 | 235634 | 474731 | 2288560 | 205970.4
CNEL LOS RIOS | 26 | 138026.46 | 61096 | 107825 | 9704.25
CNEL MANABÍ | 4 | 37600 | 50001 | 158835 | 14295.15
CNEL MILAGRO | 6 | 20408.68 | 48176 | 105000 | 9450
CNEL SUCUMBÍOS | 3 | 3000 | 48917 | 65430 | 5888.7
Total general | 91 | 1785402.16 | 891639 | 3210692 | 288962.28
[6 empty] | Unidad de Negocio | Cantidad | Valor $ | Clientes afectados | ENS kW-h | $ por ENS
[6 empty] | CNEL BOLIVAR | 9 | 87777.84 | 30198 | 15920 | 1432.8
[6 empty] | CNEL EL ORO | 17 | 63637.59 | 140685 | 389400 | 35046
[6 empty] | CNEL ESMERALDAS | 6 | 1184067.59 | 37385 | 77970 | 7017.3
[6 empty] | CNEL GUAYAQUIL | 3 | 15250 | 450 | 1752 | 157.68
[6 empty] | CNEL GUAYAS LOS RIOS | 17 | 235634 | 474731 | 2288560 | 205970.4
[6 empty] | CNEL LOS RIOS | 26 | 138026.46 | 61096 | 107825 | 9704.25
[6 empty] | CNEL MANABÍ | 4 | 37600 | 50001 | 158835 | 14295.15
[6 empty] | CNEL MILAGRO | 6 | 20408.68 | 48176 | 105000 | 9450
[6 empty] | CNEL SUCUMBÍOS | 3 | 3000 | 48917 | 65430 | 5888.7
[6 empty] | Total general | 91 | 1785402.16 | 891639 | 3210692 | 288962.28

## Hoja1
MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS CNEL EP - PLAN INVERNAL
|  |  |  | 30 y 31 de mayo | 6 y 7 de junio | menores a 2MW
Nro. | Empresa | PROYECTO O DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | LINEA DE SUBTRANSMISIÓN | S/E | ALIMENTADOR | PROVINCIA | CANTON | CODIGO GIS | Desconexiones Programadas | MW (Desconectados) | Fecha de Inicio | Hora inicio | Fecha de Fin | Hora fin | $ Valoración de los trabajos (materiales + Mano de obra) | Presupuesto requerido $ | Justificación del horario de ejecución | ETAPA FUNCIONAL | Clientes Afectados | Clientes Totales | Energía kW-h (por desconexión)} | USD energia (por desconexión)
1 | CNEL BOLIVAR | CAMBIO DE TRANSFORMADOR PADMOUNTED DE SERVICIOS AUXILIARES / PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA |  | 03_03_ECHEANDIA |  | BOLIVAR | ECHEANDIA, LAS NAVES | 03EC03 | Trabajos Preventivos | 2.18 | 2026-05-30 | 1:00 | 2026-05-30 | 4:00 | 9758.66 | 0 |  | SUBESTACIÓN | 13592 | 13592 | 6540 | 588.6
2 | CNEL BOLIVAR | CONSTRUCCION DE RED DE MEDIO VOLTAJE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR |  | 03_03_ECHEANDIA | 03_03_Echeandia 1 | BOLIVAR | ECHEANDIA | 03EC030T13 | Ingreso nuevas cargas | 0.19 | 2026-05-30 | 1:00 | 2026-05-30 | 4:00 | 14500 | 0 |  | ALIMENTADOR |  |  | 570 | 51.3
3 | CNEL EL ORO | CAMBIO DE BARRAS 15KV EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEO |  |  | EL SOL | EL ORO | MACHALA | 07MA040T15 | Trabajos Correctivos | 2 | 2026-05-30 | 3:00 | 2026-05-30 | 6:00 | 1700 | 0 | Zona urbana- residencial | ALIMENTADOR | 1882 | 1882 | 6000 | 540
4 | CNEL EL ORO | CONEXIÓN DE EQUIPOS PARA NUEVO ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN |  | BALAO |  | GUAYAS | BALAO | 07BL13 | Ingreso nuevas cargas | 11 | 2026-05-30 | 3:00 | 2026-05-30 | 6:00 | 6990.81 | 0 | Horario de menor impacto en la demanda | SUBESTACIÓN | 14991 | 14991 | 33000 | 2970
5 | CNEL EL ORO | MNTTO EN ALIMENTADOR PRIMARIO (CAMBIO DE POSTES Y ESTRUCTURAS, LIMPIEZA DE VEGETACIÓN) |  |  | CETEORO | EL ORO | MACHALA | 07PI060T14 | Trabajos Preventivos | 2.5 | 2026-05-30 | 3:00 | 2026-05-30 | 6:00 | 2444.76 | 0 | Zona urbana- residencial | ALIMENTADOR | 639 | 639 | 7500 | 675
6 | CNEL EL ORO | MNTTO EN ALIMENTADOR PRIMARIO (MANTENIMIENTO A GABINETES DE DISTRIBUCIÓN) - CAMBIO DE SECCIONADORES EN TRANSICIÓN |  |  | ARÍZAGA | EL ORO | MACHALA | 07MC080T13 | Trabajos Preventivos | 2.3 | 2026-05-30 | 3:00 | 2026-05-30 | 6:00 | 1001.35 | 0 | Zona urbana- residencial | ALIMENTADOR | 3229 | 3229 | 6900 | 621
7 | CNEL EL ORO | MNTTO EN ALIMENTADOR PRIMARIO (MANTENIMIENTO A GABINETES DE DISTRIBUCIÓN) - INSTALACIÓN DE CUCHILLAS EN TRANSICIÓN |  |  | FYBECA | EL ORO | MACHALA | 07MC080T13 | Trabajos Preventivos | 3 | 2026-05-30 | 3:00 | 2026-05-30 | 6:00 | 4869.34 | 0 | Zona urbana- residencial | ALIMENTADOR | 3229 | 3229 | 9000 | 810
8 | CNEL GUAYAS LOS RIOS | CONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE 69 KV PARA ENERGIZACIÓN EN VACÍO DEL TRANSFORMADOR EN PEDRO CARBO DE NUEVO TRANSFORMADOR DE POTENCIA, PARA LIBERAR SUBESTACIÓN MÓVIL |  | PEDRO CARBO |  | Guayas | Pedro Carbo | 09PC09 | Trabajos Correctivos | 7.5 | 2026-05-31 | 4:00 | 2026-05-31 | 6:00 | 2800 | 0 | MENOR IMPACTO EN MADRUGADA | SUBESTACIÓN | 13353 | 13353 | 15000 | 1350
9 | CNEL GUAYAS LOS RIOS | - CAMBIO DE TOPOLOGÍA LT1, LT2 - INGRESO A BAHÍA LT1 CON NUEVA LÍNEA - TENDIDO DE GUARDA HACIA S/E CATALUÑA - DESMONTAJE DE SECCIONADOR EXISTENTE LT1 - READECUACIÓN PARA CAMBIO EN LA CONEXIÓN A S/E MÓVIL CELEC - SECCIONAMENTO DE LÍNEA EXISTENTE DAULE-JB AGUIRRE | DESCONEXIÓN DE LAS LÍNEAS LT1, LT2, LT3, LT4, LT5, MOVIL DE LA SUBESTACIÓN DOS CERRITOS SNT. |  |  | Guayas | Daule, Salitre, Palestina, Balzar, Colimes, Santa Lucía, Samborondón | LST | Ingreso Nuevas Cargas | 113 | 2026-05-30 | 3:00 | 2026-05-30 | 6:00 | 70000 |  | MENOR IMPACTO EN MADRUGADA | LST | 96317 | 96317 | 339000 | 30510
10 | CNEL GUAYAS LOS RIOS | INTERCONEXION DE LA NUEVA LINEA DE SUBTRANSMISION BUENA FE PRONACA | BUENA FE - PRONACA | BUENA FE |  | Los Ríos | Buena Fe | LST | Ingreso Nuevas Cargas | 11.13 | 2026-05-30 | 3:00 | 2026-05-30 | 6:00 | 3500 |  | PARA REALIZAR LOS TRABAJOS SE REQUIERE LA LUZ DEL DÍA DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON SUFICIENTE ILUMINACION PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN REDES DE ALTA TENSIÓN | LST | 16442 | 16442 | 33390 | 3005.1
11 | CNEL GUAYAS LOS RIOS | '- CAMBIO DE TOPOLOGÍA LT5 - COMPLETAR INGRESO A BAHÍA LT1 CON NUEVA LÍNEA - PUESTA EN OPERACIÓN NUEVO SECCIONADOR LT1 - SECCIONAMENTO DE LÍNEA EXISTENTE DAULE-JB AGUIRRE - ENERGIZACIÓN DE NUEVA LT1 Y TOMA DE CARGA | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA LT5 DE LA SUBESTACIÓN DOS CERRITOS SNT. |  |  | Guayas | Daule, Salitre, Palestina, Balzar, Colimes, Santa Lucía | LST | Ingreso Nuevas Cargas | 45 | 2026-05-31 | 3:00 | 2026-05-31 | 6:00 | 8000 |  | MENOR IMPACTO EN MADRUGADA | LST | 55764 | 55764 | 135000 | 12150 | SECTOR ARROCERO, DAULE SANTA LUCIA PALESTINA
12 | CNEL GUAYAS LOS RIOS | CORRECCIÓN DE ANOMALÍA TÉRMICA EN ENTRADA DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, FASE C, ANOMALÍA TÉRMICA EN SECCIONADOR TIPO BARRA CON PUNTO CALIENTE EN FASES A Y C. (EL1 Y E3), ANOMALÍA TÉRMICA EN SECCIONADOR TIPO BARRAS DEL ALIMENTADOR PANORAMA DEL PATIO A, ANOMALÍA TÉRMICA EN CONECTOR DE FASE B DE LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN QUE ENERGIZA PATIO A DE SUBESTACIÓN RECREO. ANOMALÍA TÉRMICA EN EL CONDUCTOR DE LA FASE C. (REEMPLAZO DE PERNOS OXIDADOS), MANTENIMIENTO AL PATIO AÉREO A 69KV DEL GIS 3S DE LA SUBESTACIÓN EL RECREO. |  | EL RECREO |  | Guayas | Durán | 09ER21 | Trabajos Correctivos | 25.49 | 2026-05-31 | 3:00 | 2026-05-31 | 6:00 | 6500 |  | MENOR IMPACTO EN MADRUGADA | SUBESTACIÓN | 24491 | 24491 | 76470 | 6882.3
13 | CNEL GUAYAS LOS RIOS | REEMPLAZO DE SECCIONADORES TRIPOLARES DE POSICIÓN DE BARRA, BARRA DE TRANSFERENCIA Y ACOPLE DE POSICIÓN PASCULAES MANGLERO | MANGLERO |  |  | Guayas | Samborondón |  | Trabajos Correctivos | 31 | 2026-05-31 | 1:00 | 2026-05-31 | 11:00 | 63000 |  | POR DESCONEXIÓN DE SUBESTACIÓN PASCUALES DE TRANSELECTRIC | LST | 33268 | 33268 | 310000 | 27900
14 | CNEL GUAYAS LOS RIOS | APLOME DE POSTES EN LA LLEGADA A LA SUBESTACION DAULE SUR - POSTE DONDE SE TIENE UBICADO EL SECCIONAMIENTO DE INTERCONEXION ENTRE LST DAULE Y TAP BANIFE | TAP KUBIEC Y TAP BANIFE |  |  | Guayas | Daule |  | Trabajos Correctivos | 43 | 2026-05-31 | 1:00 | 2026-05-31 | 11:00 | 2100 |  | POR DESCONEXIÓN DE SUBESTACIÓN PASCUALES DE TRANSELECTRIC | LST | 83738 | 83738 | 430000 | 38700
15 | CNEL GUAYAS LOS RIOS | CAMBIO DE POSTES EN MAL ESTADO |  |  | Isidro Ayora | Guayas | Daule |  | Trabajos Preventivos | 2.3 | 2026-05-31 | 1:00 | 2026-05-31 | 11:00 | 1100 |  | POR DESCONEXIÓN DE SUBESTACIÓN PASCUALES DE TRANSELECTRIC | LST | 2617 | 2617 | 23000 | 2070
16 | CNEL GUAYAS LOS RIOS | REEMPLAZO DE SECCIONADORES DE 69 KV EN POSICIÓN MANGLERO DE SUBESTACIÓN PASCUALES CELEC EP | LST PASCUALES MANGLERO |  |  |  |  | LST PASCUALES MANGLERO | Trabajos Correctivos | 65 | 2026-05-31 | 1:00 | 2026-05-31 | 11:00 | 57434 | 0 | TRABAJOS PARA APROVECHAR DESCONEXIÓN DE SE PASCUALES CELEC EP | LST | 29832 | 11667 | 123000 | 11070 | Con desconexión de Transelectric
17 | CNEL LOS RIOS | CAMBIO DE CONDUCTOR AISLADO SOTERRADO EN LAS SALIDAS DE LOS ALIMENTADORES VINCES CENTRO, VINCES SUR Y ANTONIO SOTOMAYOR, POR DESGASTE EN EL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES. |  | VINCES |  | LOS RIOS | VINCES, BABA | 10VI08 | Trabajos Correctivos | 9.5 | 2026-05-30 | 3:00 | 2026-05-30 | 7:00 | 24162.48 | 0 | SE PLANTEA EL HORARIO MOSTRADO DEBIDO AL TOQUE DE QUEDA QUE CULMINA 05H00 Y LA SE VINCES ESTA A 45 MINUTOS DE DISTANCIA DE DONDE SALE EL PERSONAL Y EL TRASLADO HACIA LA SE EN HORAS DE LA MADRUGADA ES ALTAMENTE PELIGROSO | SUBESTACIÓN | 21407 | 21407 | 38000 | 3420
18 | CNEL LOS RIOS | CORRECCIÓN DE PUNTOS CALIENTES EN BUSHINGS DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA Y EN SECCIONAMIENTOS A NIVEL DE 13,8KV |  | CEDEGE |  | LOS RIOS | BABAHOYO, MONTALVO | 10CE03 | Trabajos Correctivos | 6.5 | 2026-05-31 | 3:00 | 2026-05-31 | 6:00 | 5445.85 | 0 | SE PLANTEA EL HORARIO MOSTRADO DEBIDO AL TOQUE DE QUEDA QUE CULMINA 05H00 Y LA SE CEDEGE ESTA A 25 MINUTOS DE DISTANCIA DE DONDE SALE EL PERSONAL Y EL TRASLADO HACIA LA SE EN HORAS DE LA MADRUGADA ES ALTAMENTE PELIGROSO | SUBESTACIÓN | 21995 | 21995 | 19500 | 1755
19 | CNEL MANABÍ | Cambio de aisladores, desbroce, reubicacion de postes | ROCAFUERTE - CRUCITA |  |  | MANABI | PORTOVIEJO | LST | Trabajos Preventivos | 17.145 | 2026-05-30 | 6:00 | 2026-05-30 | 9:00 | 9886 | 0 | Trabajos seran realizados en zona montañosa y de dificil acceso, por esta razon se requiere tener visibilidad en lostrabajos e ingreso a los puntos | LST | 17145 | 17145 | 51435 | 4629.15
20 | CNEL MANABÍ | CORRECCION DE PUNTO CALIENTE Y CAMBIO DE SECCIONADOR BY PASS, 13.8 KV SE T3 PORTOVIEJO 1 |  | PORTOVIEJO 1 - T3 | No 05; 08; 10 | MANABI | PORTOVIEJO | 11P109 | Trabajos Preventivos | 10 | 2026-05-31 | 3:00 | 2026-05-31 | 6:00 | 4480 | 0 | Horario de menora afectación | SUBESTACIÓN | 8819 | 8819 | 0 | 0
21 | CNEL MILAGRO | ANOMALÍAS TÉRMICAS EN EL RECONECTADOR DE CABECERA VILLANUEVA 2, DISYUNTOR LLEGADA PUERTO INCA, SALIDA BALAO 4, DESBROCE VEGETACIÓN A NIVEL DE DISTRIBUCIÓN 13,8kV |  | NARANJAL |  | GUAYAS | NARANJAL | 12NA09 | Trabajos Correctivos | 8 | 2026-05-31 | 2:00 | 2026-05-31 | 5:00 | 4195.24 | 0 | SECTORES RURALES ALEJADOS DE LA CIUDAD,ZONA PELIGROSA | SUBESTACIÓN | 9042 | 9042 | 24000 | 2160
22 | CNEL MILAGRO | ANOMALÍAS TÉRMICAS EN ENTRADA AL SECCIONADOR DE BARRA FASE C Y EN SALIDA DEL SECCIONADOR DE BARRA FASE A |  | MILAGRO SUR |  | GUAYAS | MILAGRO | 12MS13 | Trabajos Correctivos | 3 | 2026-05-30 | 2:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 692.48 | 0 |  | SUBESTACIÓN | 7065 | 7065 | 9000 | 810
23 | CNEL MILAGRO | ANOMALÍAS TÉRMICAS EN RECONECTADOR DE BARRAS, CT´S DE BARRAS, CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DE ESTRUCTURAS EN POSTES ALEJADOS DE LA CARRETERA |  | CHOBO |  | GUAYAS | MILAGRO | 12CH16 | Trabajos Correctivos | 2.5 | 2026-05-30 | 2:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 3045.24 | 0 | SECTORES RURALES ALEJADOS DE LA CIUDAD, ZONA PELIGROSA | SUBESTACIÓN | 217 | 217 | 7500 | 675
24 | CNEL SUCUMBÍOS | CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN FASE MEDIA, ESTRUCTURA N.º 102: POSTE DE HORMIGÓN EN SUSPENSIÓN | JIVINO - SACHA |  |  | Orellana | Joya de los Sachas | LST | Trabajos Preventivos | 6.03 | 2026-05-30 | 3:00 | 2026-05-30 | 6:00 | 600 | 0 | TRANSFERENCIA DE CARGA, AL CULMINAR LOS TRABAJOS SE DESCONECTA TODA LA CARGA POR 5 MIN APROXIMADAMENTE | LST | 15946 | 15946 | 18090 | 1628.1
25 | CNEL SUCUMBÍOS | CAMBIO DE POSTE DE HORMIGÓN EN MAL ESTADO DE 12 METROS |  |  | VIA JIVINO | Sucumbíos | Lago Agrio | 20LG010T14 | Trabajos Correctivos | 2.19 | 2026-05-30 | 3:00 | 2026-05-30 | 6:00 | 900 | 0 |  | ALIMENTADOR | 5862 | 5862 | 6570 | 591.3
26 | CNEL BOLIVAR | CORRECCIÓN DE PUNTO CALIENTE EN BARRAS DE 69 KV |  | 03_04_COCHABAMBA |  | BOLIVAR | SAN MIGUEL, CHILLANES | 03CO04 | Trabajos Correctivos | 1.22 | 2026-06-06 | 3:00 | 2026-06-06 | 6:00 | 400 | 0 |  | SUBESTACIÓN | 10655 | 10655 | 3660 | 329.4
27 | CNEL EL ORO | MNTTO EN ALIMENTADOR PRIMARIO (CAMBIO DE POSTES Y ESTRUCTURAS, LIMPIEZA DE VEGETACIÓN) |  |  | ATAHUALPA | EL ORO | ATAHUALPA | 07PO100T25 | Trabajos Preventivos | 4 | 2026-06-06 | 7:00 | 2026-06-06 | 10:00 | 9172.95 | 0 | Zona alta de la provincia, en la madrugada se presentan condiciones climáticas adversas, se considera el tiempo de traslada hacia los sitios de trabajo | ALIMENTADOR | 3429 | 3429 | 12000 | 1080
28 | CNEL EL ORO | MNTTO EN ALIMENTADOR PRIMARIO (CAMBIO DE POSTES Y ESTRUCTURAS, LIMPIEZA DE VEGETACIÓN) |  |  | CORDÓN FRONTERIZO | EL ORO | ARENILLAS | 07AR090T13 | Trabajos Preventivos | 1.8 | 2026-06-06 | 7:00 | 2026-06-06 | 10:00 | 7282.12 | 0 | En la madrugada se presentan condiciones climáticas adversas, se considera el tiempo de traslada hacia los sitios de trabajo | ALIMENTADOR | 5556 | 5556 | 5400 | 486
29 | CNEL EL ORO | MNTTO EN ALIMENTADOR PRIMARIO (CAMBIO DE POSTES Y ESTRUCTURAS, LIMPIEZA DE VEGETACIÓN) |  |  | BARBONES TENDALES | EL ORO | EL GUABO | 07BA020T11 | Trabajos Preventivos | 2 | 2026-06-07 | 7:00 | 2026-06-07 | 10:00 | 6002.05 | 0 | Sector con alto nivel de inseguridad, se considera el tiempo de traslada hacia los sitios de trabajo | ALIMENTADOR | 3353 | 3353 | 6000 | 540
30 | CNEL EL ORO | MNTTO EN ALIMENTADOR PRIMARIO (RECONFIGURACIÓN DE LINEA DE MV, CAMBIO DE ESTRUCTURAS) |  |  | ZARUMA | EL ORO | ZARUMA | 07PO100T11 | Trabajos Preventivos | 4.5 | 2026-06-07 | 7:00 | 2026-06-07 | 10:00 | 10344.65 | 0 | Zona alta de la provincia, en la madrugada se presentan condiciones climáticas adversas, se considera el tiempo de traslada hacia los sitios de trabajo | ALIMENTADOR | 2335 | 2335 | 13500 | 1215
31 | CNEL EL ORO | MANTENIMIENTO PROGRAMADO POR EL TRANSMISOR EN LA L/T MACHALA - LA AVANZADA 230 kV C1 |  | LA AVANZADA |  | EL ORO | SANTA ROSA | 07AV05 | Trabajos Preventivos | 2 | 2026-06-06 | 6:00 | 2026-06-06 | 10:00 | 1830.76 | 0 | Horario definido por el Transmisior y aceptado por el Cenace | SUBESTACIÓN | 4763 | 4763 | 8000 | 720 | Con desconexión de Transelectric
32 | CNEL EL ORO | MANTENIMIENTO PROGRAMADO POR EL TRANSMISOR EN LA L/T MACHALA - LA AVANZADA 230 kV C1 |  | SANTA ROSA |  | EL ORO | SANTA ROSA | 07SR07 | Trabajos Preventivos | 14 | 2026-06-06 | 6:00 | 2026-06-06 | 10:00 | 1830.76 | 0 | Horario definido por el Transmisior y aceptado por el Cenace | SUBESTACIÓN | 23387 | 23387 | 56000 | 5040 | Con desconexión de Transelectric
33 | CNEL EL ORO | MANTENIMIENTO PROGRAMADO POR EL TRANSMISOR EN LA L/T MACHALA - LA AVANZADA 230 kV C1 |  | ARENILLAS |  | EL ORO | ARENILLAS LAS LAJAS | 07AR09 | Trabajos Preventivos | 14 | 2026-06-06 | 6:00 | 2026-06-06 | 10:00 | 1830.76 | 0 | Horario definido por el Transmisior y aceptado por el Cenace | SUBESTACIÓN | 14799 | 14799 | 56000 | 5040 | Con desconexión de Transelectric
34 | CNEL EL ORO | MANTENIMIENTO PROGRAMADO POR EL TRANSMISOR EN LA L/T MACHALA - LA AVANZADA 230 kV C1 |  | HUAQUILLAS |  | EL ORO | HUAQUILLAS | 07HU11 | Trabajos Preventivos | 14 | 2026-06-06 | 6:00 | 2026-06-06 | 10:00 | 1830.76 | 0 | Horario definido por el Transmisior y aceptado por el Cenace | SUBESTACIÓN | 18838 | 18838 | 56000 | 5040 | Con desconexión de Transelectric
35 | CNEL EL ORO | MANTENIMIENTO PROGRAMADO POR EL TRANSMISOR EN LA L/T MACHALA - LA AVANZADA 230 kV C1 |  | SARACAY |  | EL ORO | BALSAS MARCABELÍ | 07SA14 | Trabajos Preventivos | 3 | 2026-06-06 | 6:00 | 2026-06-06 | 10:00 | 1830.76 | 0 | Horario definido por el Transmisior y aceptado por el Cenace | SUBESTACIÓN | 9605 | 9605 | 12000 | 1080 | Con desconexión de Transelectric
36 | CNEL EL ORO | MANTENIMIENTO PROGRAMADO POR EL TRANSMISOR EN LA L/T MACHALA - LA AVANZADA 230 kV C1 |  | PORTOVELO |  | EL ORO | PIÑAS ATAHUALPA ZARUMA PORTOVELO | 07PO10 | Trabajos Preventivos | 25 | 2026-06-06 | 6:00 | 2026-06-06 | 10:00 | 1830.76 | 0 | Horario definido por el Transmisior y aceptado por el Cenace | SUBESTACIÓN | 29362 | 29362 | 100000 | 9000 | Con desconexión de Transelectric
37 | CNEL ESMERALDAS | TRABAJO CONTRTADO MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN FRÍO (pruebas electricas, ajuste de terminales, pernos conexiones, pintura etc.) Subestación Viche |  | VICHE |  | ESMERALDAS | QUININDE | 08VI15 | Trabajos Preventivos | 2.54 | 2026-06-06 | 3:00 | 2026-06-06 | 6:00 | 18426.35 | 0 | HORARIO DE MENOR IMPACTO HACIA LOS USUARIOS POR DESLASTRE DE CARGA EN DEMANDA MINIMA | SUBESTACIÓN | 5442 | 5442 | 7620 | 685.8
38 | CNEL ESMERALDAS | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO LST PRADERA - ATACAMES, TRABAJOS DESBROCE DE VEGETACION Y TALA DE ARBOLES CERCANOS A LA RED | PRADERA - ATACAMES |  |  | ESMERALDAS | ATACAMES | LST | Trabajos Preventivos | 19.85 | 2026-06-07 | 3:00 | 2026-06-07 | 6:00 | 4000 | 0 | HORARIO DE MENOR IMPACTO HACIA LOS USUARIOS POR DESLASTRE DE CARGA EN DEMANDA MINIMA | LST | 26127 | 26127 | 59550 | 5359.5
39 | CNEL GUAYAS LOS RIOS | TOMA DE CARGA DEL TRANSFORMADOR DE NUEVO TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN PEDRO CARBO, PARA LIBERAR SUBESTACIÓN MÓVIL |  | PEDRO CARBO |  | Guayas | Pedro Carbo | 09PC09 | Trabajos Correctivos | 7.5 | 2026-06-06 | 3:00 | 2026-06-06 | 6:00 | 1500 |  | MENOR IMPACTO EN MADRUGADA | SUBESTACIÓN | 13379 | 13379 | 22500 | 2025
40 | CNEL GUAYAS LOS RIOS | DESCONEXIÓN CNEL 2, CNEL 3, CNEL 4 PARA CAMBIO DE TOPOLOGIA Y REPOTENCIACIÓN DE LÍNEA DE SUBTRANSMIÓN HOSPITAL DURÁN - DURÁN SUR | CNEL 2, CNEL 3, CNEL 4 |  |  | Guayas | Durán |  | Ingreso Nuevas Cargas | 220 | 2026-06-07 | 3:00 | 2026-06-07 | 6:00 | 6800 |  | MENOR IMPACTO EN MADRUGADA | LST | 41887 | 41887 | 660000 | 59400
41 | CNEL GUAYAS LOS RIOS | CAMBIO DE ESTRUPTURAS Y CORRECCION DE ANOMALIAS TERMICAS |  | MOCACHE | MOCACHE |  |  | 09MC420T11 | Trabajos Preventivos | 3 | 2026-06-06 | 0:00 | 2026-06-06 | 3:00 | 1350 | 0 | MENOR IMPACTO EN MADRUGADA | ALIMENTADOR | 6880 | 6880 | 9000 | 810 | Con desconexión de Transelectric
42 | CNEL GUAYAS LOS RIOS | CONSTRUCCION DE RED DE MEDIA TENSION SEGÚN CONTRATO CNEL-GLR-AJ-2025-022 “GLR REPOTENCIACIÓN DEL ALIMENTADOR VALENCIA ETAPA 1 TRAMO LA ESPERANZA HASTA EL SECCIONAMIENTO MARÍA FERNANDA, VÍA AL VERGEL GD” |  | VALENCIA | VALENCIA |  |  | 09VA140T13 | Extensiones de red | 2 | 2026-06-06 | 0:00 | 2026-06-06 | 3:00 | 4500 | 0 | MENOR IMPACTO EN MADRUGADA | ALIMENTADOR | 4244 | 4244 | 6000 | 540 | Con desconexión de Transelectric
43 | CNEL GUAYAS LOS RIOS | CORRECCION DE ANOMALIAS TERMICAS EN LA SUBESTACION EL ROSARIO |  | ROSARIO |  |  |  | 09ER37 | Trabajos Correctivos | 2.5 | 2026-06-06 | 3:00 | 2026-06-06 | 6:00 | 2500 | 0 | MENOR IMPACTO EN MADRUGADA | LST | 4653 | 4653 | 7500 | 675 | Con desconexión de Transelectric
44 | CNEL GUAYAS LOS RIOS | CORRECCION DE ANOMALIAS TERMICAS EN LA SUBESTACION MOCACHE |  | MOCACHE |  |  |  | 09MC42 | Trabajos Correctivos | 4.6 | 2026-06-06 | 8:00 | 2026-06-06 | 11:00 | 1350 | 0 | PARA REALIZAR LOS TRABAJOS SE REQUIERE LA LUZ DEL DÍA DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON SUFICIENTE ILUMINACION PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y LA PELIGROSIDAD DE LA ZONA | SUBESTACIÓN | 6291 | 6291 | 13800 | 1242 | Con desconexión de Transelectric
45 | CNEL GUAYAS LOS RIOS | CORRECCION DE ANOMALIAS TERMICAS EN LA SUBESTACION QUEVEDO SUR |  | QUEVEDO SUR |  |  |  | 09QS10 | Trabajos Correctivos | 20.5 | 2026-06-06 | 3:00 | 2026-06-06 | 6:00 | 1850 | 0 | MENOR IMPACTO EN MADRUGADA | SUBESTACIÓN | 29908 | 29908 | 61500 | 5535 | Con desconexión de Transelectric
46 | CNEL GUAYAS LOS RIOS | CORRECCION DE ANOMALIAS TERMICAS EN LA SUBESTACION VALENCIA |  | VALENCIA |  |  |  | 09VA14 | Trabajos Correctivos | 7.8 | 2026-06-06 | 8:00 | 2026-06-06 | 11:00 | 1350 | 0 | PARA REALIZAR LOS TRABAJOS SE REQUIERE LA LUZ DEL DÍA DEBIDO A LA PELIGROSIDAD DE LA ZONA | SUBESTACIÓN | 11667 | 11667 | 23400 | 2106 | Con desconexión de Transelectric
47 | CNEL LOS RIOS | CAMBIO DE SECCIONADORES TIPO TANDEM DEL ALIMENTADOR PROGRESO EN MAL ESTADO, CAMBIO DE SECCIONADOR DEL TRANSFORAMDOR DE SERVICIOS AUXILIARES, CORRECCIÓN DE FUGA DE ACEITE EN TRANSFORMADOR DE POTENCIA, LLENADO DE GAS SF6 EN INTERRUPTOR PRINCIPAL DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA |  | BABA |  | LOS RIOS | BABA | 10BA05 | Trabajos Correctivos | 4.5 | 2026-06-06 | 3:00 | 2026-06-06 | 6:00 | 10370.73 | 0 | SE PLANTEA EL HORARIO MOSTRADO DEBIDO AL TOQUE DE QUEDA QUE CULMINA 05H00 Y LA SE BABA ESTA A 30 MINUTOS DE DISTANCIA DE DONDE SALE EL PERSONAL Y EL TRASLADO HACIA LA SE EN HORAS DE LA MADRUGADA ES ALTAMENTE PELIGROSO | SUBESTACIÓN | 6545 | 10674 | 13500 | 1215
48 | CNEL MANABÍ | Cambio de poste, aisladores y desbroce |  | MANTA 4 | No 42 | MANABI | MANTA | 11M4150T11 | Trabajos Preventivos | 3.8 | 2026-06-07 | 3:00 | 2026-06-07 | 6:00 | 4000 | 0 | Horario de menora afectación | ALIMENTADOR | 4273 | 4273 | 11400 | 1026
49 | CNEL MILAGRO | ANOMALÍAS TÉRMICAS EN CT DE BARRA,INTERRUPTOR Y SECCIONADOR DE BARRA 13,8kV, MONTAJE DE NUEVOS CT´S PARA MEDICIÓN Y PROTECCIÓN, REAJUSTE EN RECONECTADORES DE SALIDAS |  | CENTRAL DIESEL |  | GUAYAS | MILAGRO | 12DI14 | Trabajos Correctivos | 12 | 2026-06-07 | 2:00 | 2026-06-07 | 5:00 | 3045.24 | 0 |  | SUBESTACIÓN | 9119 | 9119 | 36000 | 3240
50 | CNEL MILAGRO | ANOMALÍAS TÉRMICAS EN SECCIONADORES DE ENTRADA ALIMENTADORES, CAMBIO DE HERRAJES EN EQUIPOS DE SUBESTACIÓN, CAMBIO DE SECCIONADORES QUE PRESENTAN PUNTOS CALIENTES. |  | MONTERO |  | GUAYAS | YAGUACHI | 12MO08 | Trabajos Correctivos | 7 | 2026-06-06 | 2:00 | 2026-06-06 | 5:00 | 5765.24 | 0 |  | SUBESTACIÓN | 11724 | 11724 | 21000 | 1890
51 | CNEL SUCUMBÍOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CUADROS DE 13.8KV Y 69KV EN LA S/E PAYAMINO |  | PAYAMINO |  | Orellana | Francisco de Orellana | 20PY02 | Trabajos Preventivos | 13.59 | 2026-06-06 | 3:00 | 2026-06-06 | 6:00 | 1500 | 0 |  | SUBESTACIÓN | 27109 | 27109 | 40770 | 3669.3
52 | CNEL LOS RIOS | MANTENIMIENTO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA, BARRAJE A 13,8KV Y CAMBIO DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 13,8KV Y SECCIONAMIENTOS DE LOS ALIMENTADORES |  | CENTRO INDUSTRIAL |  | LOS RIOS | BABAHOYO, JUJAN | 10CI01 | Trabajos Correctivos | 8.5 | 2026-06-07 | 3:00 | 2026-06-07 | 6:00 | 55048.43 | 0 | SE PLANTEA EL HORARIO MOSTRADO DEBIDO AL TOQUE DE QUEDA QUE CULMINA 05H00 | SUBESTACIÓN | 5273 | 14892 | 25500 | 2295
53 | CNEL MANABÍ | Puesta en operación del T2 en subestacion Lodana, trabajos en subtransmision de cambio de cadenas de aisladores y correccion de puntos calientes | PORTOVIEJO CELEC L6 - LODANA | LODANA; CAZA LAGARTO; BELLAVISTA |  | MANABI | PORTOVIEJO | LST | Trabajos Preventivos | 32 | 2026-06-06 | 6:00 | 2026-06-06 | 9:00 | 19234 | 0 | Trabajos seran realizados en zona montañosa y de dificil acceso, por esta razon se requiere tener visibilidad en lostrabajos e ingreso a los puntos | LST | 19764 | 19764 | 96000 | 8640
54 | CNEL BOLIVAR | CAMBIO DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN |  |  | 03_03_Camaron | Bolívar | Echeandia | 03EC030T14 | Trabajos Preventivos | 0.18 | 2026-06-06 | 9:00 | 2026-06-06 | 12:00 | 12159.84 | 0 | Trabajos en área rural, se consideró horario de menor impacto | ALIMENTADOR | 350 |  | 540 | 48.6
55 | CNEL BOLIVAR | CAMBIO DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN |  |  | 03_02_Salinas | Bolívar | Guaranda | 03GN020T12 | Trabajos Preventivos | 0.24 | 2026-06-06 | 9:00 | 2026-06-06 | 12:00 | 10200 | 0 | Trabajos en área rural, se consideró horario de menor impacto | ALIMENTADOR | 1351 |  | 720 | 64.8
56 | CNEL BOLIVAR | CAMBIO DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN |  |  | 03_02_Simiatug | Bolívar | Simiatug | 03GN020T15 | Trabajos Preventivos | 0.64 | 2026-06-07 | 9:00 | 2026-06-07 | 12:00 | 15350 | 0 | Trabajos en área rural, se consideró horario de menor impacto | ALIMENTADOR | 2600 |  | 1920 | 172.8
57 | CNEL BOLIVAR | DIVISIÓN DE CIRCUITOS EN MEDIA TENSIÓN |  |  | 03_06_Chillanes | Bolívar | Chillanes | 03SI060T11 | Trabajos Correctivos | 0.085 | 2026-05-30 | 10:00 | 2026-05-30 | 12:00 | 3048.56 | 0 | Trabajos en área rural, se consideró horario de menor impacto | ALIMENTADOR | 120 |  | 170 | 15.3
58 | CNEL BOLIVAR | INCORPORACION DE RED DE MEDIA TENSIÓN |  |  | 03_06_San Pablo | Bolívar | San Miguel | 03SI060T12 | Trabajos Correctivos | 0.2 | 2026-05-30 | 9:00 | 2026-05-30 | 12:00 | 2360.78 | 0 | Trabajos en área rural, se consideró horario de menor impacto | ALIMENTADOR | 600 |  | 600 | 54
59 | CNEL BOLIVAR | MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO Y TENDIDO DE RED PARA CENTRO DE RAYOS X |  |  | 03_02_Guanujo | Bolívar | Guaranda | 03GN020T13 | Ingreso nuevas cargas | 0.4 | 2026-05-31 | 3:00 | 2026-05-31 | 6:00 | 20000 | 0 |  | ALIMENTADOR | 930 |  | 1200 | 108
60 | CNEL LOS RIOS | ALIMENTADOR CATARAMA, DERIVACIÓN MONOFÁSICA HACIA SECTOR LOS SAUCES, CAMBIO Y REUBICACIÓN DE POSTES EN RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, MIGRACIÓN DE RED DESNUDA A TIPO PRENSAMBLADA EN BAJA TENSIÓN, CAMBIO DE AISLAMIENTO |  |  | CATARAMA | LOS RIOS | URDANETA | 10PU070T12 | Trabajos Preventivos | 0.2 | 2026-06-06 | 9:00 | 2026-06-06 | 12:00 | 7600 | 0 | SECTOR DE DIFICIL ACCESO, ZONA PELIGROSA. | ALIMENTADOR | 510 | 510 | 600 | 54
61 | CNEL LOS RIOS | ALIMENTADOR TRIFASICO PUEBLOVIEJO CAMBIO DE ESTRUCTURAS Y AISLAMIENTO DESDE ESTERO HONDO HACIA PUERTO PECHICHE, |  |  | PUEBLOVIEJO | LOS RIOS | PUEBLOVIEJO | 10PU070T11 | Trabajos Preventivos | 1 | 2026-05-30 | 7:00 | 2026-05-30 | 10:00 | 8700 | 1700 | SECTOR DE DIFICIL ACCESO, ZONA PELIGROSA. | ALIMENTADOR | 1563 | 1563 | 3000 | 270
62 | CNEL LOS RIOS | CAMBIO DE AISLADORES,ESTRUCTURAS Y POSTES |  |  | PUEBLONUEVO | LOS RIOS | PUEBLOVIEJO | 10CI010T13 | Trabajos Preventivos | 0.6 | 2026-06-06 | 7:00 | 2026-06-06 | 10:00 | 3000 | 0 | TRABAJO EN SECTOR RURAL ZONA PELIGROSA | ALIMENTADOR | 2909 | 2909 | 1800 | 162
63 | CNEL LOS RIOS | CAMBIO DE BAJANTES DE PREEMSAMBLADO E INSTALACION DE PUESTA TIERRA |  |  | VENTANAS CENTRO | LOS RIOS | VENTANAS | 10VE090T12 | Trabajos Preventivos | 0.05 | 2026-05-30 | 8:00 | 2026-05-30 | 9:30 | 250 | 0 | EL EQUIPO A INTERVENIR ESTA EN SU DEMANDA BAJA | ALIMENTADOR | 31 | 31 | 75 | 6.75
64 | CNEL LOS RIOS | CAMBIO DE BAJANTES DE PREEMSAMBLADO E INSTALACION DE PUESTA TIERRA |  |  | VENTANAS CENTRO | LOS RIOS | VENTANAS | 10VE090T12 | Trabajos Preventivos | 0.05 | 2026-05-30 | 11:00 | 2026-05-30 | 12:30 | 250 | 0 | EL EQUIPO A INTERVENIR ESTA EN SU DEMANDA BAJA | ALIMENTADOR | 63 | 63 | 75 | 6.75
65 | CNEL LOS RIOS | CAMBIO DE BAJANTES DE PREEMSAMBLADO E INSTALACION DE PUESTA TIERRA |  |  | VENTANAS CENTRO | LOS RIOS | VENTANAS | 10VE090T12 | Trabajos Preventivos | 0.05 | 2026-05-30 | 14:00 | 2026-05-30 | 15:30 | 250 | 0 | EL EQUIPO A INTERVENIR ESTA EN SU DEMANDA BAJA | ALIMENTADOR | 1 | 1 | 75 | 6.75
66 | CNEL LOS RIOS | CAMBIO DE BAJANTES DE PREEMSAMBLADO E INSTALACION DE PUESTA TIERRA |  |  | VENTANAS CENTRO | LOS RIOS | VENTANAS | 10VE090T12 | Trabajos Preventivos | 0.05 | 2026-05-30 | 15:30 | 2026-05-30 | 17:00 | 250 | 0 | EL EQUIPO A INTERVENIR ESTA EN SU DEMANDA BAJA | ALIMENTADOR | 24 | 24 | 75 | 6.75
67 | CNEL LOS RIOS | CAMBIO DE BAJANTES DE PREEMSAMBLADO E INSTALACION DE PUESTA TIERRA |  |  | VENTANAS CENTRO | LOS RIOS | VENTANAS | 10VE090T12 | Trabajos Preventivos | 0.05 | 2026-06-07 | 11:00 | 2026-06-07 | 12:30 | 250 | 0 | EL EQUIPO A INTERVENIR ESTA EN SU DEMANDA BAJA | ALIMENTADOR | 30 | 30 | 75 | 6.75
68 | CNEL LOS RIOS | CAMBIO DE BAJANTES DE PREEMSAMBLADO E INSTALACION DE PUESTA TIERRA |  |  | VENTANAS SUR | LOS RIOS | VENTANAS | 10VE090T11 | Trabajos Preventivos | 0.05 | 2026-06-07 | 15:30 | 2026-06-07 | 17:00 | 250 | 0 | EL EQUIPO A INTERVENIR ESTA EN SU DEMANDA BAJA | ALIMENTADOR | 130 | 130 | 75 | 6.75
69 | CNEL LOS RIOS | CAMBIO DE ESTRUCTURAS Y AISLAMIENTO EN ALIM. ZAPOTAL |  |  | ZAPOTAL | LOS RIOS | VENTANAS | 10ER100T12 | Trabajos Preventivos | 1.5 | 2026-06-06 | 9:00 | 2026-06-06 | 12:00 | 16134.49 | 2063.54 | DIA Y HORARIO DE BAJA DEMANDA SEGÚN EL HISTORICO DE CARGABILIDAD Y BUEN HORARIO PARA TRANFERIR CARGA CON ALIM. LECHUGAL | ALIMENTADOR | 41 | 41 | 4500 | 405
70 | CNEL LOS RIOS | CAMBIO DE RED CONVENCIONAL A RED PREENSAMBLADA EN CIRCUITO DE RED DE BAJA TENSION, QUINSALOMA, AV. 3 DE MAYO Y CALLE SIMON BOLIVAR |  |  | QUINSALOMA | LOS RIOS | QUINSALOMA | 10ER100T13 | Trabajos Preventivos | 0.05 | 2026-05-30 | 14:00 | 2026-05-30 | 17:00 | 3854.48 | 0 | MENOS DEMANDA EN EL HORARIO PLANIFICADO (DESCONEXION DE UN SOLO TRANSFORMADOR) | ALIMENTADOR | 64 | 64 | 150 | 13.5
71 | CNEL LOS RIOS | INSTALACION DE ESTRIBO, PUESTA TIERRA Y CAMBIO DE BAJANTES DE PREEMSAMBLADO POR ESTAR EN MAL ESTADO |  |  | VENTANAS CENTRO | LOS RIOS | VENTANAS | 10VE090T12 | Trabajos Preventivos | 0.05 | 2026-05-30 | 9:30 | 2026-05-30 | 11:00 | 250 | 0 | EL EQUIPO A INTERVENIR ESTA EN SU DEMANDA BAJA | ALIMENTADOR | 64 | 64 | 75 | 6.75
72 | CNEL LOS RIOS | INSTALACION DE ESTRIBO, PUESTA TIERRA Y CAMBIO DE BAJANTES DE PREEMSAMBLADO. |  |  | VENTANAS CENTRO | LOS RIOS | VENTANAS | 10VE090T12 | Trabajos Preventivos | 0.05 | 2026-06-07 | 12:30 | 2026-06-07 | 14:00 | 250 | 0 | EL EQUIPO A INTERVENIR ESTA EN SU DEMANDA BAJA | ALIMENTADOR | 45 | 45 | 75 | 6.75
73 | CNEL LOS RIOS | INSTALACION DE PUESTA TIERRA |  |  | VENTANAS SUR | LOS RIOS | VENTANAS | 10VE090T11 | Trabajos Preventivos | 0.05 | 2026-06-07 | 9:30 | 2026-06-07 | 11:00 | 100 | 0 | EL EQUIPO A INTERVENIR ESTA EN SU DEMANDA BAJA | ALIMENTADOR | 32 | 32 | 75 | 6.75
74 | CNEL LOS RIOS | INSTALACION DE PUESTA TIERRA Y CAMBIO DE BAJANTES DE COBRE POR MAL ESTADO |  |  | VENTANAS SUR | LOS RIOS | VENTANAS | 10VE090T11 | Trabajos Preventivos | 0.05 | 2026-06-07 | 8:00 | 2026-06-07 | 9:30 | 250 | 0 | EL EQUIPO A INTERVENIR ESTA EN SU DEMANDA BAJA | ALIMENTADOR | 14 | 14 | 75 | 6.75
75 | CNEL LOS RIOS | INSTALACION DE PUESTA TIERRA Y SECCIONADOR |  |  | VENTANAS SUR | LOS RIOS | VENTANAS | 10VE090T11 | Trabajos Preventivos | 0.05 | 2026-06-06 | 9:30 | 2026-06-06 | 11:00 | 80 | 0 | EL EQUIPO A INTERVENIR ESTA EN SU DEMANDA BAJA | ALIMENTADOR | 87 | 87 | 75 | 6.75
76 | CNEL LOS RIOS | INSTALACION DE PUESTA TIERRA Y SECCIONADOR |  |  | VENTANAS SUR | LOS RIOS | VENTANAS | 10VE090T11 | Trabajos Preventivos | 0.05 | 2026-06-06 | 11:00 | 2026-06-06 | 12:30 | 80 | 0 | EL EQUIPO A INTERVENIR ESTA EN SU DEMANDA BAJA | ALIMENTADOR | 25 | 25 | 75 | 6.75
77 | CNEL LOS RIOS | INSTALACION DE SECCIONADOR, ESTRIBO, PUESTA TIERRA Y CAMBIO DE BAJANTES DE COBRE POR MAL ESTADO |  |  | VENTANAS SUR | LOS RIOS | VENTANAS | 10VE090T11 | Trabajos Preventivos | 0.05 | 2026-06-07 | 14:00 | 2026-06-07 | 15:30 | 250 | 0 | EL EQUIPO A INTERVENIR ESTA EN SU DEMANDA BAJA | ALIMENTADOR | 97 | 97 | 75 | 6.75
78 | CNEL LOS RIOS | INSTALACION DE SECCIONADOR, PUESTA TIERRA Y CAMBIO DE BAJANTES DE PREEMSAMBLADO POR ESTAR EN MAL ESTADO |  |  | VENTANAS CENTRO | LOS RIOS | VENTANAS | 10VE090T12 | Trabajos Preventivos | 0.05 | 2026-05-30 | 12:30 | 2026-05-30 | 14:00 | 250 | 0 | EL EQUIPO A INTERVENIR ESTA EN SU DEMANDA BAJA | ALIMENTADOR | 24 | 24 | 75 | 6.75
79 | CNEL LOS RIOS | INSTALACION DE SECCIONADOR, PUESTA TIERRA Y CAMBIO DE BAJANTES DE PREEMSAMBLADO. |  |  | VENTANAS SUR | LOS RIOS | VENTANAS | 10VE090T11 | Trabajos Preventivos | 0.05 | 2026-06-06 | 14:00 | 2026-06-06 | 15:30 | 250 | 0 | EL EQUIPO A INTERVENIR ESTA EN SU DEMANDA BAJA | ALIMENTADOR | 24 | 24 | 75 | 6.75
80 | CNEL LOS RIOS | SE DEBE REALIZAR EL CAMBIO DE LA BAJANTES DE COBRE POR MAL ESTADO |  |  | VENTANAS SUR | LOS RIOS | VENTANAS | 10VE090T11 | Trabajos Preventivos | 0.05 | 2026-06-06 | 8:00 | 2026-06-06 | 9:30 | 200 | 0 | EL EQUIPO A INTERVENIR ESTA EN SU DEMANDA BAJA | ALIMENTADOR | 72 | 72 | 75 | 6.75
81 | CNEL LOS RIOS | SE DEBE REALIZAR EL CAMBIO DE LA BAJANTES DE COBRE POR MAL ESTADO |  |  | VENTANAS SUR | LOS RIOS | VENTANAS | 10VE090T11 | Trabajos Preventivos | 0.05 | 2026-06-06 | 15:30 | 2026-06-06 | 17:00 | 250 | 0 | EL EQUIPO A INTERVENIR ESTA EN SU DEMANDA BAJA | ALIMENTADOR | 26 | 26 | 75 | 6.75
82 | CNEL ESMERALDAS | DESCONEXION PROGRAMADA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ESTRUCTURADO DE POSTES, TENDIDO Y AMARRADO DE CONDUCTOR 4/0 AWG, TRABAJOS PLANIFICADOS SERAN EJECUTADOS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO |  |  | CHAMANGA | ESMERALDAS | MUISNE | 08SA120T12 | Extensiones de red | 0.6 | 2026-05-30 | 14:00 | 2026-05-30 | 17:00 | 290410.31 | 0 | HORARIO DE MENOR IMPACTO HACIA LOS USUARIOS POR DESLASTRE DE CARGA EN DEMANDA MINIMA | ALIMENTADOR | 1285 | 1285 | 1800 | 162
83 | CNEL ESMERALDAS | DESCONEXION PROGRAMADA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ESTRUCTURADO DE POSTES, TENDIDO Y AMARRADO DE CONDUCTOR 4/0 AWG, TRABAJOS PLANIFICADOS SERAN EJECUTADOS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO |  |  | CHAMANGA | ESMERALDAS | MUISNE | 08SA120T12 | Extensiones de red | 0.6 | 2026-05-31 | 14:00 | 2026-05-31 | 17:00 | 290410.31 | 0 | HORARIO DE MENOR IMPACTO HACIA LOS USUARIOS POR DESLASTRE DE CARGA EN DEMANDA MINIMA | ALIMENTADOR | 1285 | 1285 | 1800 | 162
84 | CNEL ESMERALDAS | DESCONEXION PROGRAMADA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ESTRUCTURADO DE POSTES, TENDIDO Y AMARRADO DE CONDUCTOR 4/0 AWG, TRABAJOS PLANIFICADOS SERAN EJECUTADOS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO |  |  | MOMPICHE | ESMERALDAS | MUISNE | 08SA120T11 | Extensiones de red | 1.2 | 2026-06-06 | 14:00 | 2026-06-06 | 17:00 | 290410.31 | 0 | HORARIO DE MENOR IMPACTO HACIA LOS USUARIOS POR DESLASTRE DE CARGA EN DEMANDA MINIMA | ALIMENTADOR | 1623 | 1623 | 3600 | 324
85 | CNEL ESMERALDAS | DESCONEXION PROGRAMADA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ESTRUCTURADO DE POSTES, TENDIDO Y AMARRADO DE CONDUCTOR 4/0 AWG, TRABAJOS PLANIFICADOS SERAN EJECUTADOS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO |  |  | MOMPICHE | ESMERALDAS | MUISNE | 08SA120T11 | Extensiones de red | 1.2 | 2026-06-07 | 14:00 | 2026-06-07 | 17:00 | 290410.31 | 0 | HORARIO DE MENOR IMPACTO HACIA LOS USUARIOS POR DESLASTRE DE CARGA EN DEMANDA MINIMA | ALIMENTADOR | 1623 | 1623 | 3600 | 324
86 | CNEL GUAYAQUIL | Mantenimiento a cuarto eléctrico |  |  | 04_06_Centro Park | Guayas | Guayaquil | 04AY060T14 | Trabajos Preventivos | 0.25 | 2026-05-31 | 2:00 | 2026-05-31 | 5:00 | 5200 | 22699.16 | HORARIO DE MENOR IMPACTO HACIA LOS USUARIOS POR DESLASTRE DE CARGA EN DEMANDA MINIMA | ALIMENTADOR | 150 | 309 | 750 | 67.5
87 | CNEL GUAYAQUIL | Mantenimiento a cuarto eléctrico |  |  | 04_09_Malecon | Guayas | Guayaquil | 04BO090T12 | Trabajos Preventivos | 0.167 | 2026-05-31 | 2:00 | 2026-05-31 | 5:00 | 5100 | 22699.16 | HORARIO DE MENOR IMPACTO HACIA LOS USUARIOS POR DESLASTRE DE CARGA EN DEMANDA MINIMA | ALIMENTADOR | 150 | 659 | 501 | 45.09
88 | CNEL GUAYAQUIL | Mantenimiento a cuarto eléctrico |  |  | 04_09_Rocafuerte | Guayas | Guayaquil | 04BO090T24 | Trabajos Preventivos | 0.167 | 2026-05-31 | 2:00 | 2026-05-31 | 5:00 | 4950 | 22699.16 | HORARIO DE MENOR IMPACTO HACIA LOS USUARIOS POR DESLASTRE DE CARGA EN DEMANDA MINIMA | ALIMENTADOR | 150 | 518 | 501 | 45.09
89 | CNEL MILAGRO | ANOMALÍAS TÉRMICAS EN ENTRADA Y SALIDA DEL SECCIONADOR DEL ALIMENTADOR LORENZO DE GARAICOA, SALIDA MATA DE CACAO |  | LORENZO DE GARAICOA |  | GUAYAS | Simón Bolivar | 12LG02 | Trabajos Correctivos | 3 | 2026-06-06 | 6:00 | 2026-06-06 | 8:30 | 3665.24 | 0 | SECTORES RURALES ALEJADOS DE LA CIUDAD, ZONA PELIGROSA | SUBESTACIÓN | 11009 | 11009 | 7500 | 675
90 | CNEL EL ORO | CONEXIÓN DE BANCO DE CAPACITORES |  |  | RIO BONITO | EL ORO | EL GUABO | 07PA120T13 | Trabajos Preventivos | 0.3 | 2026-06-07 | 8:00 | 2026-06-07 | 11:00 | 2345 | 0 | Zona rural | ALIMENTADOR | 932 | 932 | 900 | 81
91 | CNEL EL ORO | CONEXIÓN DE BANCO DE CAPACITORES |  |  | SABANA DE PAGUA | EL ORO | EL GUABO | 07PA120T22 | Trabajos Preventivos | 0.4 | 2026-06-07 | 8:00 | 2026-06-07 | 11:00 | 500 | 0 | Zona rural | ALIMENTADOR | 356 | 356 | 1200 | 108